## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ СЕКЦИОННОГО ТИПА, | [22 empty] | ИНЖИНИРИНГОВАЯ
ГРАДИРНИ ТИПА СК-400, ГРАДИРНИ ТИПА СК-1200 | [22 empty] | КОМПАНИЯ
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста в наш адрес любым удобным для Вас способом: | [22 empty] | АКВАНН
e-mail: market@akvann.ru | [5 empty] | Адрес для почтовых сообщений:
факс: +7 (831) 276-16-51 | [5 empty] | 603124, г.Н.Новгород, ул. Электровозная, д.7, оф.306, тел. +7 (831) 463-85-04/14 | [20 empty] | www.akvann.ru
1. Тип градирни
(поставить знак в нужном поле)
| Секционная | [5 empty] | СК-400 | [5 empty] | СК-1200 | [5 empty] | Типовой проект
2. Параметры работы градирни, характеристики оборотной воды
| Производительность градирни, | [9 empty] | м3/ч |  |  |  | Химический состав воды (расширенный):
(заполняется при наличии)
| Давление воды на входе на отм. 0.000, | [9 empty] | атм.
| Тем-ра воды на входе, | [9 empty] | 0С
| Тем-ра воды на выходе, | [9 empty] | 0С
Состав примесей оборотной воды:
|  | взвешенные частицы, | [8 empty] | мг/л |  |  |  | Описание охлаждаемого оборудования (очень важно):
(тип и особенности)
|  | нефтепродукты, | [8 empty] | мг/л
|  | хлориды, | [8 empty] | мг/л
|  | уровень РН | [8 empty] | мг/л
3. Параметры окружающего воздуха
Регион строительства:
Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни:
(поставить знак в нужном поле)
| I |  | - | Нарушение технологического процесса производства в целом и значительные убытки
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
| II |  | - | Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
| III |  | - | Временное снижение экономичности технологического процесса производства вцелом и отдельных нагрузок
или
| Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СНиП 23-01-99: | [17 empty] | 99% |  |  | 95%
(поставить знак в нужном поле)
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком:
|  | Температура воздуха по сухому термометру | [11 empty] | 0C |  | Температура воздуха по влажному термометру | [12 empty] | 0C
|  | Относительная влажность воздуха | [11 empty] | % |  | Максимальная отрицательная температура | [12 empty] | 0C
|  | Максимальная положительная температура | [11 empty] | 0C
4. Габаритные размеры
| Площадь секции |  |  |  |  | м2 |  | Количество секций | [7 empty] | шт. |  |  | Размеры секции | [5 empty] | х |  |  | м
5. Технологические элементы градирни
| Каркас: | [6 empty] | Сталь с покрытием | [7 empty] | Оцинкованная сталь | [6 empty] | Нержавеющая сталь
(поставить знак в нужном поле)
[8 empty] | Железобетон | [7 empty] | Стеклопластик | [6 empty] | Дерево
| Рабочее колесо вентилятора: | [6 empty] | Стеклопластик | [7 empty] | Алюминий
(поставить знак в нужном поле)
| Корпус вентилятора: | [6 empty] | Стеклопластик | [7 empty] | Сталь с покрытием
(поставить знак в нужном поле)
| Система водораспределения: | [6 empty] | Стеклопластик | [7 empty] | ПНД | [6 empty] | ПВХ
(поставить знак в нужном поле)
[8 empty] | Сталь с покрытием | [7 empty] | Оцинкованная сталь | [6 empty] | Нержавеющая сталь
| Ороситель: | [6 empty] | Капельно-пленочный | [9 empty] | Пленочный |  |  |  |  | (поставить знак в нужном поле)
|  |  | Материал изготовления: |  |  |  |  | ПНД | [5 empty] | ПВХ |  |  |  |  | ПНД/ПВХ |  |  |  | (поставить знак в нужном поле)
|  |  | Горючесть: |  |  |  |  | Негорючий
| Водосборный резервуар: | [6 empty] | Существующий | [7 empty] | Новый | [6 empty] | (поставить знак в нужном поле)
[8 empty] | Размеры | [7 empty] | х |  |  | х |  | м
|  |  | Материал изготовления: |  |  |  |  | Железобетон | [7 empty] | Другой
(указать какой)
6. Приводное оборудование
| Электродвигатель: |  |  |  |  | Производитель | [12 empty] | Марка
(мотор-редуктор)
[6 empty] | Мощность |  |  |  | кВт |  | Обороты |  |  |  |  | об/мин |  |  | Напряжение сети | [6 empty] | В
Тип привода:
(поставить знак в нужном поле)
Редукторный верхний
(для секционных градирен и СК-400)
С тихоходным э/д
(для секционной градирни)
С мотор-редуктором
(для секционных градирен)
Редукторный нижний
(для СК-400, СК-1200)
7. Дополнительное оборудование
| Насосное оборудование: | [5 empty] | Общий расход | [5 empty] | м3/ч |  |  |  | Напор |  |  | атм. |  |  | Кол-во насосов | [5 empty] | шт.
[7 empty] | Кол-во рабочих насосов | [7 empty] | шт. |  | Кол-во резервных насосов | [8 empty] | шт.
[7 empty] | Тип: |  | Консольный | [7 empty] | Погружной |  |  |  |  | (поставить знак в нужном поле)
8. АСУТП (Автоматическая система управления технологическим процессом)
| Электропитание шкафа управления: | [7 empty] | АВР |  |  |  |  | ИБП |  |  |  |  | Нет резервирования
| Управление э/д градирни: | [5 empty] | Частотное регулирование | [8 empty] | УПП
| Управление э/д насосов: | [5 empty] | Частотное регулирование | [8 empty] | УПП
| Размещение шкафа: |  |  |  | Место размещения
|  | Минимальная тем-ра снаружи шкафа | [9 empty] | 0C |  | Максимальная тем-ра снаружи шкафа | [11 empty] | 0C
Дополнительные требования:
9. Планируемые объемы работ
(поставить знак в нужном поле)
Поставка оборудования градирни
Строительство новой градирни на существующем водосборном резервуаре
Строительство водосборного резервуара градирни
Поствка насосного оборудования для градирни
АСУТП
10. Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
11. Сведения о заказчике | [7 empty] | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика: | [6 empty] | Ф.И.О., должность
| Контактная информация: | [6 empty] | Телефон | [8 empty] | Факс | [6 empty] | E-mail
| Дата заполнения | [6 empty] | Подпись
Note on B234: Заполняется при необходимости.
Note on B246: Заполняется при необходимости.
Note on H75: Заполняется, если Заказчик имеет ограниченное пространство для размещения градирни. Если данная графа не будет заполнена, то площадь секции будет расчитана исходя из теловых и экономических характеристик градирни.
Note on J43: Необходимо заполнить, если Заказчик не указывает расчетные параметры окружающего воздуха сам. Информация по параметрам окружающего воздуха будет взята из СНиПа согласно указанному региону строительства.
Note on M129: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on O127: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю.
Note on O262: Внутри помещения, снаружи помещения, в цехе...
Note on P250: Автоматическое включение резервного питания при отключении основного. Необходимо для ответственных производств.
Note on R254: Управление оборотами электродвигателей градирни по информации с датчика температуры охлажденной воды.
Note on R258: Управление оборотами электродвигателей насосов по информации с датчика давления воды.
Note on S75: Заполняется, если Заказчик имеет ограниченное пространство для размещения градирни. Если данная графа не будет заполнена, то кол-во секции будет расчитано исходя из теловых и экономических характеристик градирни.
Note on T21: Заполняется при наличии.
Note on T31: Описать тип (наименование) и особенности охлаждаемого оборудования.
Note on T129: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on U250: Источник бесперебойного питания системы управления.
Note on W58: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 99% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации.
Note on W254: Устройство плавного пуска. Осуществляет плавный разгон электродвигателей градирни до номинальных оборотов.
Note on W258: Устройство плавного пуска. Осуществляет плавный разгон электродвигателей насосов до номинальных оборотов.
Note on X75: Заполняется, если Заказчик имеет ограниченное пространство для размещения градирни. Если данная графа не будет заполнена, то размеры секции будут расчитаны исходя из теловых и экономических характеристик градирни.
Note on Z127: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя.
Note on AA58: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 95% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации.
Note on AD250: Питание осуществляется по одной линии. Защита на случай отключения питания не предусмотрена.
Note on AH143: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводной вал - угловой редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен и градирен СК-400.
Note on AH160: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Тихоходный электродвигатель - рабочее колесо вентилятора. Электродвигатель (мощность до 90 кВт - про-во Россия, мощность до 180 кВт - про-во PMH, Чехия) устанавливается внутри корпуса вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен.
Note on AH177: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Мотор-редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен.
Note on AH194: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводная муфта - угловой редуктор - система вертикальных приводных валов в шахте - рабочее колесо вентилятора. Применяется для градирен СК-400 и СК-1200.